## Sheet1
公开询价报价表
单位： 莆田市绶溪建设开发有限公司 询价时间：2024年12月6日
询 价 情 况
序号 | 被询价单位及 联系人、联系电话 | 物资名称 | 型号 Type | 流量 Capacity (m³/h) | 扬程 Head （m） | 功率 Power （Kw） | 备注 | 数量 | 单位 | 金额（元，含税）
[10 empty] | 单价 | 总价
1 |  | 灌溉给水控制主机含配套水泵一体化（厂家可自行深化） | [5 empty] | 1 | 套
|  | 不锈钢泵房 | 304不锈钢水箱4500*5000*2000H，(内部隔间尺寸3000*2000*2000H用于放置给水设备) |  | 盖 板：1.0mm 侧板二：1.2mm 侧板一：1.5mm 底 板：1.5mm |  | 含底座，含阀门管路等，含水箱进出水阀门，泄水阀，泵房内管道、电线电缆，不含土建。 | 1 | 台
|  | 多级离心泵 | ZLDF20-10 | 20m³/h | 118 | 11 | 过流部件304材质 | 2 | 台
|  | 控制系统 | 一控二智能变频供水系统/含PLC编程模块/+潜污泵11KW直启一用一备 |  |  | 11 | 专业供水软件 | 1 | 台
|  | 气压罐 | 100L | / | / | / | 碳钢材质、内有胶囊 | 1 | 台
|  | 给水设备附件 | 含槽钢底座，阀门，水泵口径DN50*2台不锈钢管路机组等 |  |  |  | 过流部件304材质，含与水箱连接管道阀门。 | 1 | 台
|  | 自动反冲洗过滤器 | 进出口DN150，流量100m3/h,过滤直径80目 |  |  |  | 自清洗网式过滤器（电刷式），碳钢材质，DN150，含进出管道及阀门 | 1 | 台
|  | 潜污泵 | 100WQ80-25-11 | 80m³/h | 25 | 11 | 铸铁材质/2900转 | 2 | 台
2 |  | 生活给水供水设备（厂家可自行深化） | [5 empty] | 1 | 套
|  | 多级离心泵 | ZLDF20-5 | 20m³/h | 58 | 5.5 | 过流部件304材质 | 3 | 台
|  | 变频控制柜 | 一控三/智能变频供水系统/含PLC编程模块/可自动轮泵、自动加减泵 |  |  | 5.5 | 专业供水软件 | 1 | 台
|  | 气压罐 | 100L | / | / | / | 碳钢材质、内有胶囊 | 1 | 台
|  | 附件 | 含槽钢底座，阀门，水泵口径DN50*3台不锈钢管路机组等（进水总管DN100、出水总管DN150） |  |  |  | 过流部件304材质含与水箱连接管道阀门。 | 1 | 台
|  | 不锈钢水箱（304#材质） | 4*4*2（m） | 水箱容积32m³ | 盖 板：1.0mm 侧板二：1.2mm 侧板一：1.5mm 底 板：1.5mm |  | 生活水箱/含镀锌槽钢底座，含水箱出水阀门，泄水阀，泵房内管道、电线电缆桥架，不含土建。 | 1 | 台
|  | 给水设备附件 | 泵房内供水设备及控制柜的就位安装，管道阀门连接，电线电缆桥架，支托架， |  |  |  |  | 1 | 台
合计： 元（含税）
备注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费等一切费用